# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Substituição de amarração de condutor em circuito secundário” em rede desenergizada, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas terceirizadas e aos seus fornecedores. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisar os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Receber e criticar o cronograma de manutenção. Planejar e Realizar as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

## Autorizar programação, bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

- Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

- Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

# DEFINIÇÕES

## Circuito secundário

É o circuito de distribuição de energia de baixa tensão, conectando a saída do transformador aos consumidores.

## Amarração de condutor

A rede do circuito secundário é afixada aos postes por meio de isoladores de roldana, nos quais os condutores são amarrados com alças pré-formadas ou pedaços do fio condutor.

# REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves  no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 colaboradores para equipes em cesto aéreo simples ou escada; | De 20 a 60 minutos equipes em cesto aéreo; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Descrição | Qtde |
|  |  | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT; | Q/Nec |
|  |  | Esticadores; | Q/Nec |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Ferramenta para conector cunha | 1 |
|  |  | Arco de Serra | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | 1 |
|  |  | Escova de aço | 1 |
|  |  | Tesourão | 1 |
|  |  | Guincho portátil / Moitão | 1 |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão | 1 |
|  |  | Alicate de pressão pneumático / Alicate de compressão hidráulico | 1 |
|  |  | Fita Isolante | 1 |
|  |  | Laço pré-formado para roldana; | 1 |
|  |  | Fios para amarração; | 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

## Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas; 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas; 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma; 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 03: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada) – Eletricista/ encarregado de turma e motorista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e coletivo (EPC’s). Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Cones; Fitas ou correntes de sinalização; Placas de advertência; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança Nota 05: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Nota 06: Caso exista a necessidade de escalada. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas; 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários; 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados; 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs necessários para a atividade | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a passo para execução da substituição de amarração de condutor em circuito secundário

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho | 1.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho; 1.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 07: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. |  |  |
| 2. Desligar o trecho de trabalho. | 2.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 2.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Instalar placa de advertência | 3.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 4. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver. | 4.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Rede de BT e se houver sido feito o desligamento da MT também realizar o teste de ausência de tensão , conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Instalar aterramentos temporários. | 5.1. Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de BT e se houver sido feito o desligamento da MT também instalar o aterramento temporário; 5.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 6. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo | 6.1 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 7. Equipar-se com EPIs | 7.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura |  |  |
| 8. Instalar Linha de Vida | 8.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. |  |  |
| 9. Instalar conjunto de Içamento | 9.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD |  |  |
| 10. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 10.1 Subir na escada, ou cesto aéreo, posicionando-se para realizar o procedimento de abertura de chaves fusíveis do transformador que alimenta o circuito secundário | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; Usar balaclava; |
| 11. Içar balde de lona | 11.1 Içar balde de lona com o fio de amarração, ou laço pré-formado e o alicate universal | Queda balde de lona; Queda das ferramentas; | Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos; |
| 12. Se houver, remover as derivações do condutor | 12.1 Se houver, remover as derivações do condutor usando a ferramenta de remoção de conector cunha; 12.2 Desfazer as derivações e prendê-las (temporariamente) no pino da armação secundária; soltar o estribo; 12.3 Marcar nas derivações as fases que estão ligadas. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de fase; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para as marcações de fase; |
| 13. Soltar a amarração do condutor | 13.1 Soltar a amarração do condutor. Se necessário utilizar o alicate universal para soltar o fio ou laço pré-formado | Queda da Escada/Eletricista; Queda do alicate; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Usar dispositivo trava quedas; Manusear o alicate firmemente; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 14. Preparar a nova amarração | 14.1 Dobrar as extremidades do fio de amarração em forma de U, se a opção for fio de alumínio 8 AWG. Nota 08: Cabo 2 CA – Usar 0,9 m de fio; Cabo 1/0 CA – Usar 1,1 m de fio; Cabo 4/0 CA – Usar 1,35 m de fio. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 15. Instalar fio de amarração no isolador | 15.1 Enrolar o fio de amarração ou laço pré-formado no mesmo sentido do encordoamento do condutor | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 16. Posicionar laço de amarração | 16.1 No caso de Laço Pré-formado girar no isolador de roldana em 45º, passando suas pernas por debaixo do condutor | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 17. Amarrar condutor ao isolador | 17.1 Amarrar o condutor na lateral do isolador de roldana com o laço pré-formado ou fio de amarração | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétrico; | Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 18. Reinstalar novamente as derivações e os estribos | 18.1 Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector cunha; 18.2 Reinstalar estribos; 18.3 Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente. | Queda da Escada/Eletricista Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de Fase; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para refazer as conexões corretamente, como estavam antes da desconexão das derivações; |
| 19. Retirar conjuntos de aterramento | 19.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  | Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade; 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo; 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante; 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto áereo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto áereo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa. 7.2 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho; 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 09: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho; 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1 Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |

Nota 10: Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27/12/2021 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 16/11/2022 | 6 | 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. | Midegarden Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição