# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Substituição de armação secundária em tangente” em rede desenergizada, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas terceirizadas e aos seus fornecedores. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisar os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Receber e criticar o cronograma de manutenção. Planejar e Realizar as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

## Autorizar programação, bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

- Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

- Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

# DEFINIÇÕES

## Circuito secundário

É o circuito de distribuição de energia de baixa tensão, conectando a saída do transformador aos consumidores.

## Armação secundária em tangente

A rede do circuito secundário é afixada aos postes por meio de isoladores de roldana, nos quais os condutores são amarrados com alças pré-formadas ou pedaços do fio condutor. Estes isoladores são sustentados pela armação secundária, uma estrutura metálica com estribos nos quais os isoladores de roldana são instalados.

# REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves  no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 colaboradores para equipes em cesto aéreo simples ou escada; | De 60 a 120 minutos equipes em cesto aéreo; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT; | Q/Nec |
|  |  | Esticadores; | Q/Nec |
|  |  | Alicate Volt Amperímetro; | 1 |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Estropo; | Q/Nec |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Ferramenta para conector cunha | 1 |
|  |  | Arco de Serra | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | 1 |
|  |  | Escova de aço | 1 |
|  |  | Tesourão | 1 |
|  |  | Guincho portátil / Moitão | 1 |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão | 1 |
|  |  | Alicate de pressão pneumático / Alicate de compressão hidráulico | 1 |
|  |  | Fita Isolante | 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

## Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas; 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas; 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma; 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 03: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada) – Eletricista/ encarregado de turma e motorista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e coletivo (EPC’s). Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Cones; Fitas ou correntes de sinalização; Placas de advertência; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança Nota 05: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Nota 06: Caso exista a necessidade de escalada. | Queda de mesmo nível; Animais peçonhentos; Picada de insetos; | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas; 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários; 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados; 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs necessários para a atividade. | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a passo para execução da substituição de armação secundária em tangente

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho | 1.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho; 1.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 07: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Colocar como primeiro passo para execução da atividade |  |
| 2. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo para abertura de chave fusível | 2.1 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo |  |  |
| 3. Instalar Linha de Vida | 3.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD |  |  |
| 4. Desligar o trecho de trabalho. | 4.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 4.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Instalar placa de advertência | 5.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 6. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver. | 6.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 7. Instalar aterramentos temporários. | 7.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário na BT (rede secundária). 7.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Equipar-se com EPIs | 8.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura |  |  |
| 9. Reposicionar escada ou cesto aéreo para fazer a substituição da armação secundária | 9.1 Posicionar escada veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou Posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 10. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 10.1 O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo, e prepara conjunto de içamento, posicionando para realizar a substituição da armação secundária. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Usar EPIs Básicos; Usar luva de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; |
| 11. Içar o balde de lona | 11.1 Içar o balde de lona com o alicate universal | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos; |
| 12. Soltar as derivações | 12.1 Se houver, remover as derivações do condutor usando a ferramenta de remoção de conector cunha; 12.2 marcar nas derivações as fases que estão ligadas. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de fase; | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para as marcações de fase; |
| 13. Desamarrar condutor do isolador | 13.1 Remover a alça pré-formada ou fio de amarração que prende o condutor ao isolador; 13.2 Apoiar condutor solto na armação secundária; 13.3 Se necessário, amarrar o condutor à armação; 13.4 Colocar as amarrações no Balde de Lona. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 14. Soltar a haste e os isoladores roldana da armação | 14.1 Remover a contrapino da haste, utilizando o alicate universal; 14.2 Retirar a haste e os isoladores roldana da armação, com cuidado para não a deixar cair; 14.3 Colocar a haste, contrapino e os isoladores roldana no balde de lona. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça Choques elétricos; | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 15. Remover a armação | 15.1 Soltar os parafusos de fixação da armação, caso de postes DT. Se postes circulares soltar as cintas; 15.2 Retirar a armação do poste; 15.3 Colocar a armação e as ferragens no balde de lona. Nota 08: Se necessário será preciso dois eletricistas ao poste, pois, enquanto um, retira a fixação ou amarração dos condutores, desconecta derivações ou estribos para consumidores, o outro desparafusa a armação secundaria, a posição do primeiro eletricista não favorece a execução das duas atividades, caso feito apenas com um eletricista o mesmo terá que reposicionar a escada para retirar os parafusos da Armação. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 16. Descer Armação | 16.1 Descer pelo Balde de Lona a Armação Secundária e demais materiais | Queda da Escada/Eletricista; Queda da armação; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Ao descer a chave o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos; |
| 17. Içar o balde de lona | 17.1 Içar o balde de lona com a nova armação de secundário, novas amarrações e demais materiais | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos; |
| 18. Instalar nova armação secundária | 18.1 Fixar a nova armação secundária ao poste através dos parafusos, caso postes DT, ou cintas, caso postes circular. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da armação; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 19. Prender a haste | 19.1 Alinhar isoladores com a armação; 19.2 Passar a haste pela armação prendendo os isoladores; 19.3 Prender a haste com a contrapino. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 20. Fixar condutores aos isoladores | 20.1 Posicionar condutor tangenciando o isolador; 20.2 Enrolar cada perna da alça sobre o condutor, ou fazer a fixação com o fio de alumínio 8 AWG, conforme padrão. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; |
| 21. Instalar novamente as derivações, se houver | 21.1 Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector cunha; 21.2 Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de Fase; | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para refazer as conexões corretamente, com estavam antes da desconexão das derivações; |
| 22. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 22.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Usar balaclava; |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade; 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo; 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante; 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa; 7.2 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho; 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 09: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho; 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1 Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança |  |  |

Nota 10: Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27/12/2021 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 16/11/2022 | 6 | 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. | Midegarden Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição