# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Substituição de isolador roldana em encabeçamento de redes de BT cabo nu em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV” em rede desenergizada, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

## Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

# DEFINIÇÕES

## Isolador de roldana

Isolador utilizado para sustentação dos condutores secundários. Em estrutura de tangente, provê apoio para a passagem dos cabos de baixa tensão. Pode ser feito de cerâmica ou nylon de fibra de vidro. O condutor é sustentado por um laço pré-formado, a base do isolador é presa também por parafuso.

# REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

ABNT NBR-15688, Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves  no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 colaboradores para equipes em cesto aéreo simples, ou com auxílio. | De 20 a 60 minutos equipes em cesto aéreo; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Descrição | Qtde |
|  |  | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporários BT e MT; | Q*Nec |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão; | 1 |
|  |  | Conjunto de Vara de manobra; | 1 |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Laço pré-formado; | Q/Nec |
|  |  | Alicate Volt Amperímetro; | 1 |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Balde de lona; | 1 |
|  |  | Bolsa de Lona para Luvas Isolantes; | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | Q/Nec |
|  |  | Isolador roldana; | Q/Nec |
|  |  | Alça pré-formada; | Q/Nec |
|  |  | Alicate universal; | 1 |
|  |  | Ferramenta de aplicação/remoção de conector cunha. | 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

## Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma. 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI Nota 01: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 02: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 03: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 04: Caso exista a necessidade de escalada. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 10. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho | 10.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho. 10.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 05: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. |  |  |
| 11. Desligar o trecho de trabalho. | 11.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 11.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 12. Instalar placa de advertência | 12.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 13. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver. | 13.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 14. Instalar aterramentos temporários. | 14.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário na BT (rede secundária). 14.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Nota 06: caso o encabeçamento seja feiro em um fim de rede será possível a instalação de apenas um aterramento ates do isolador a ser substituído. Nota 07: caso o isolador a ser substituído esteja no mesmo poste com o encontro de outra área de BT , a mesma também deverá ser desligada e aterrada. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a passo para substituição de isolador roldana em tangente

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo | 1.1 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 2. Equipar-se com EPIs | 2.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  |  |
| 3. Instalar Linha de Vida | 3.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. |  |  |
| 4. Instalar conjunto de Içamento | 4.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. |  |  |
| 5. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Subir na escada, ou cesto aéreo, posicionando-se para a execução da tarefa. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; Usar balaclava. |
| 6. Reposicionar escada ou cesto aéreo para fazer a substituição do isolador roldana | 6.1 Posicionar escada veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Ou Posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 7. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 7.1 O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo, posicionando para realizar a substituição de isolador. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar EPIs Básicos; Usar luva de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida. |
| 8. Içar balde de lona | 8.1 Içar balde de lona com o alicate universal, o isolador roldana e a alça pré-formada. | Queda do balde de lona | Usar EPIs básicos; Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos. |
| 9. Soltar as derivações | 9.1 Se houver, remover as derivações do condutor usando a ferramenta de remoção de conector cunha. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de fase. | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Atentar para as marcações de fase. |
| 10. Desamarrar condutor do isolador | 10.1 Remover a alça pré-formada que prende o condutor ao isolador; 10.2 Apoiar condutor solto na armação secundária; 10.3 Se necessário, amarrar o condutor à armação. Nota 08: caso o vão esteja desnivelado, deverá ser instalado o esticador de cabos. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 11. Soltar o isolador da armação | 11.1 Remover cupilha e a haste que prende o isolador à armação; 11.2 Depositar o isolador e a alça pré-formada no balde de lona. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 12. Instalar novo isolador na armação | 12.1 Posicionar novo isolador na estrutura; 12.2 Manter a abertura da alça pré-formada voltada para o poste; 12.3 Inserir a haste e fixá-la com a cupilha. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 13. Instalar alça no isolador roldana | 13.1 Passar a alça pré-formada em volta do isolador, de forma que a alça dê uma volta completa ficando uma perna de cada lado. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 14. Fixar condutor ao isolador | 14.1 Posicionar condutor tangenciando o isolador; 14.2 Enrolar cada perna da alça sobre o condutor. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 15. Instalar novamente as derivações, se houver | 15.1 Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector cunha; 15.2 Refazer as conexões das derivações obedecendo o faseamento marcado anteriormente. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de Fase. | Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para refazer as conexões corretamente, com estavam antes da desconexão das derivações. |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo. 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada. 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante. 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa. 7.2 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho. 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 09: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho; 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1 Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |

Nota 10: Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27/12/2021 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 16/11/2022 | 6 | 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. | Midegarden Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balbuino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição