# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Substituição de armação secundária em encabeçamento – fim de linha” em rede desenergizada, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas terceirizadas e aos seus fornecedores. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva Corporativa de Engenharia de Manutenção

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção AT e RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

# DEFINIÇÕES

## Circuito secundário

É o circuito de distribuição de energia de baixa tensão, conectando a saída do transformador aos consumidores.

## Armação secundária em encabeçamento

A rede do circuito secundário é afixada aos postes por meio de isoladores de roldana, nos quais os condutores são amarrados com alças pré-formadas ou pedaços do fio condutor. Estes isoladores são sustentados pela armação secundária, uma estrutura metálica com estribos nos quais os isoladores de roldana são instalados.

# REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI.;

POP.00304.EQTL- Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00562.EQTL- Abrir/Fechar Chave seccionadora sem dispositivo de abertura em carga no SDMT;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 75 minutos | Descrição | Quantidade |
|  |  | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Escada extensível / veicular ou singela; Conjunto de aterramento temporário BT e MT; Conjunto de Vara de manobra; Conjunto de Içamento; Alicate Volt Amperímetro; Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; Balde de lona; Bolsa de Lona para Luvas Isolantes; Kit Primeiros Socorros; Escova de aço; Esticador para cabos; Estropo de corda; Guincho portátil ou moitão; Alicate universal; Chave de boca. | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Complementar: Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Óculos de segurança; Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; Balaclava; Luva de vaqueta; Protetor solar. |  |

## Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma. 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP. POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 01: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 02: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 03: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 04: Caso exista a necessidade de escalada. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 10. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho | 10.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho. 10.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 05: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. |  |  |
| 11. Desligar o trecho de trabalho. | 11.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 11.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL- Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL- Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 12. Instalar placa de advertência | 12.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 13. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver. | 13.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 14. Instalar aterramentos temporários. | 14.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de MT e caso exista rede secundária instalar também na rede de BT. 14.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a passo para execução da substituição de armação secundária em encabeçamento – fim de linha

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo para abertura de chave fusível | 1.1 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL. |  |  |
| 2. Instalar Linha de Vida | 2.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD |  |  |
| 3. Equipar-se com EPIs | 3.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura |  |  |
| 4. Instalar conjunto de Içamento | 4.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD |  |  |
| 5. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Subir na escada, ou cesto aéreo, posicionando-se para realizar o procedimento de abertura de chaves fusíveis do transformador que alimenta o circuito secundário | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; Usar balaclava. |
| 6. Substituir luvas | 6.1 Substituir luvas de vaqueta pelas luvas isolantes com cobertura, retirando-as da bolsa de lona presa ao cinto | Queda das luvas | Manusear firmemente as luvas. |
| 7. Abrir as chaves do circuito secundário | Abrir as chaves para desenergizar o circuito a ser trabalhado, seguindo orientação do COI, que poderá ser conforme pops POP.00288.EQTL- Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL- Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar EPIs Básicos; Usar luva isolante Usar Óculos de Proteção; Usar balaclava. |
| 8. Realizar Teste de Ausência de Tensão na BT | 8.1 Realização de teste de ausência de tensão, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 9. Instalar aterramentos temporários | 9.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporários na rede de BT; 9.2 Instalar os aterramentos temporários de BT antes e após o local da execução do serviço conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 10. Reposicionar escada ou cesto aéreo para fazer a substituição da armação secundária | Posicionar escada veicular, conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Ou Posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL. |  |  |
| 11. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 11.1 O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo, e prepara conjunto de içamento, posicionando para realizar a substituição da armação secundária. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar EPIs Básicos; Usar luva de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante. Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida. |
| 12. Içar balde de lona | 12.1 Içar balde de lona com os estropos, os guinchos e os esticadores | Queda balde de lona; Queda das ferramentas. | Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos. |
| 13. Soltar as derivações | 13.1 Se houver, remover as derivações do condutor usando a ferramenta de remoção de conector cunha 13.2 Marcar nas derivações as fases que estão ligadas | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de fase. | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para as marcações de fase. |
| 14. Instalar estropo no poste | 14.1 Pendurar o estropo no poste conforme a necessidade | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 15. Instalar os guinchos ou moitões nos estropos. | 15.1 Pendurar o guincho ou moitão no estropo de forma que o gancho esteja voltado para os condutores | Queda da Escada/Eletricista; Queda do estropo; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 16. Instalar os esticadores | 16.1 Prender os esticadores aos condutores e fixá-los nos moitões. | Queda da Escada/Eletricista; Queda dos esticadores; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 17. Remover amarrações | 17.1 Tracionar os esticadores até aliviar a tensão nos condutores 17.2 Remover as alças pré-formadas e colocá-las no Balde de Lona, estender a corda do Moitão até que o condutor chegue ao chão para que seja retirado o esticador, repetir para todos os condutores das estruturas de BT. | Queda da Escada/Eletricista; Queda dos esticadores; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 18. Soltar a haste e os isoladores roldana da armação | 18.1 Remover a cupilha da haste, utilizando o alicate universal; 18.2 Retirar a haste e os isoladores roldana da armação, com cuidado para não a deixar cair; 18.3 Colocar a haste, cupilha e os isoladores roldana no balde de lona. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 19. Remover a armação | 19.1 Soltar os parafusos de fixação da armação, caso de postes DT. Se postes circulares soltar as cintas; 19.2 Retirar a armação do poste; 19.3 Colocar a armação e as ferragens no balde de lona; Nota 06: Essa atividade precisa de dois eletricistas ao poste, pois, enquanto um, desce os condutores ao chão, desconecta derivações ou estribos para consumidores, o outro desparafusa a armação secundaria, a posição do primeiro eletricista não favorece a execução das duas atividades, caso feito apenas com um eletricista ele terá que reposicionar a escada para retirar os parafusos da Armação. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 20. Descer Armação | Descer pelo Balde de Lona a Armação Secundária e demais materiais | Queda da Escada/Eletricista; Queda de materiais; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 21. Içar o balde de lona | 21.1 Içar o balde de lona com a nova armação de secundário, novas alças pré-formadas e demais materiais | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos. |
| 22. Instalar nova armação secundária | 22.1 Fixar a nova armação secundária ao poste através dos parafusos, caso postes DT, ou cintas, caso postes circular. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da armação; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos; | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança. |
| 23. Prender a haste | 23.1 Alinhar isoladores com a armação; 23.2 Passar a haste pela armação prendendo os isoladores; 23.3 Prender a haste com a cupilha. | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 24. Refazer o encabeçamento | Aplicar as novas alças pré-formadas nos isoladores roldana |  |  |
| 25. Retencionar os condutores | 25.1 Retencionar o condutor através do moitão e esticador, prender o mesmo com alça pré-formada. Fazer isso com todos os condutores da estrutura soltos anteriormente; 25.2 Soltar os esticadores dos condutores 25.3 Colocar os esticadores no balde de lona | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 26. Retirar os guinchos portáteis | 26.1 Soltar os guinchos dos estropos 26.2 Colocar os guinchos e estropos no balde de lona | Queda da Escada/Eletricista; Queda da haste; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos. | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava. |
| 27. Instalar novamente as derivações, se houver | 27.1 Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector cunha 27.2 Refazer as conexões das derivações obedecendo o faseamento marcado anteriormente | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Inversão de Fase. | Usar EPIs básicos; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Atentar para refazer as conexões corretamente, com estavam antes da desconexão das derivações. |
| 28. Retirar conjuntos de aterramento | 28.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça |  |
| 29. Descer Balde de Lona | 29.1 Descer Balde de Lona com alicate isolado | Queda do balde. | Certificar-se que o balde está firmemente amarrado na corda do conjunto de içamento. |
| 30. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 30.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Usar balaclava. |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo. 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada. 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante. 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL-Utilização de Cesto Aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL-Utilização de Cesto Aéreo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa. 7.2 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho. 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 07: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho. 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL- Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL- Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga.8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1 Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |

Nota 08: Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação no item 6

- EPI Básico conforme descritos na NP.00164.EQTL – Realizar Manutenção Programada em Linha Desenergizada.

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27/12/2021 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 16/11/2023 |  | Revalidação de Documento e Atualização de identificadores antigos | Midegarden Balduíno Carvalho Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição