## FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para instalação de “Poste Telescópico” em Liga de Alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção), especifico para estruturas de passagem, a fim de manter a conformidade entre a tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, as Empresas Parceiras e em especial a Área Corporativa de Segurança.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

## RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisar os indicadores estratégicos, relacionar os objetivos da manutenção, definir os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Receber e criticar o cronograma de manutenção. Planejar e Realizar as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

## Autorizar programação, bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

- Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

- Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

- Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

## Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

Nota 01: Número mínimo de 2 colaboradores (eletricistas) para realizar à atividade de instalação do poste telescópico.

## DEFINIÇÕES

## Poste telescópico em liga de alumínio (Fabricante Leal Equipamentos de Proteção)

Postes telescópicos auto-suportados em liga de alumínio tratada SAE 6063 T6, compostos por 4 segmentos, nível de bolha, base móvel portátil com alça de transporte com 4 pernas articuláveis, possuem sapatas reguláveis nas extremidades para facilitar o nivelamento em pisos irregulares. A junção do poste com a base é giratória, o que facilita o manuseio da cruzeta auxiliar em caso de excesso de fios e cabos na rede secundária. Também contém buchas em alumínio para seu posicionamento e encaixe correto entre as partes, e uma bucha especial na ponta para adaptação da cruzeta auxiliar com seus respectivos colares. Altura efetiva do poste: 10,6 m (modelo de referência: Fabricante Leal Equipamentos de Proteção).

## REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL- Critérios de Projetos de Rede de Distribuição

NT.00006.EQTL- Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

ABNT NBR 5356 / 2017 Transformadores de potência;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves  no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

## PRINCIPAIS PASSOS

## 6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | De 15 a 30 minutos equipes em cesto aéreo; Nota 02: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Descrição | Qtde |
|  |  | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT; | Q/Nec |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão; | 1 |
|  |  | Conjunto de Vara de manobra; | 1 |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Alicate Volt Amperímetro; | 1 |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Balde de lona; | 1 |
|  |  | Corda de içamento; | Q/Nec |
|  |  | Bolsa de Lona para Luvas Isolantes; | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | Q/Nec |
|  |  | Chave de boca ajustável; | 1 |
|  |  | Chave catraca de boca quadrada; | 1 |
|  |  | Marreta de 1kg; | 1 |
|  |  | Conjunto de tracionamento; | Q/Nec |
|  |  | Isoladores de pino; | Q/Nec |
|  |  | Alicate universal; | 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 03: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas; 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos (SI). | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Básico; Usar Luvas de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição. |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito. | Acidente de trânsito. | Atenção no trânsito. |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser realizado conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.001110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 m do local da atividade – Eletricista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista. | Lesões físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. Nota 05: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL- Atividades Preliminares de Segurança. Nota 06: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. |
| 7. Preparar a execução do serviço. | 7.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas; 7.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários; 7.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados; 7.5. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos e cabeça. | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. |
| 8. Solicitar do COI a liberação para intervir no sistema de forma desenergizada. | 8.1. Solicitar a liberação do COI para intervenção POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI . |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança. |
| 9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). | 9.1 Equipar-se com segurança, óculos de segurança, manga isolante, luvas isolantes com luva de cobertura de couro – Eletricistas. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Manga isolante. |

  - Instalação do Poste

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho. | 1.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho; 1.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 07: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, através de vários procedimentos (operação de equipamentos da rede de distribuição); pela própria equipe que vai executar a tarefa principal; ou uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para desligar o trecho. |  |  |
| 2. Desligar o trecho de trabalho. | 2.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 2.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 3. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT, e BT se houver, bem como o bloqueio dos dispositivos seccionadores. | 3.1. Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT, e BT se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. 3.2. Realizar o bloqueio dos dipositivos seccionadores. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 4. Instalar aterramentos temporários. | 4.1. Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de MT e caso exista rede secundária instalar também na rede de BT; 4.2. Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 5. Instalar placa de advertência. | 5.1. Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 6. Equipar-se com EPI’s. | 6.1. Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  |  |
| 7. Execução do serviço. | 7.1. Executar tarefa conforme Ordem de Serviço (OS). Nota 08: O Poste telescópico só poderá ser instalado em substituição aos postes com estruturas de passagem (rede nua ou compacta). | Conforme apontamento em POP e APR. | Adotar as medidas de controle especificas. |
| 8. Descarregar o poste e seus componentes. | 8.1. Retirar da caixa de transporte o poste, atentando-se aos componentes necessários para a realização da tarefa. Nota 09: O transporte do poste telescópico poderá ser feito junto ao porta- escadas das caminhonetes, fixado com auxílio de cordas ou fitas de nylon com travas. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 9. Montagem da base com o poste telescópico. | 9.1. Com a base apoiada no solo, inserir o poste telescópico em seu berço e certificar o travamento através das 2 cintas existentes. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 10. Transporte do conjunto até o local de trabalho. | 10.1. Com a base e o poste montados e travados, utilizar a alça de transporte para a movimentação do conjunto até o local exato da tarefa. Nota 10: A montagem do poste poderá ser feita tambem ao lado do local aonde será realizado o serviço. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 11. Montagem da cruzeta auxiliar e colares de elevação. | 11.1. Com a base e o poste montados e travados, providenciar a montagem da cruzeta auxiliar para rede nua ou a cruzeta tipo C para rede compacta, na extremidade do poste. 11.2. Em caso de rede nua, instalar os colares de elevação levando em conta a configuração da rede existente. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 12. Bascular os braços, nivelar a base e elevar o poste para a posição vertical. | 12.1. Com a base e o poste montado e travado, providenciar o nivelamento da base através das sapatas instaladas nas extremidades dos braços, e certificar o nivelamento do conjunto através do nível de bolha existente. Nota 11: Em caso de terrenos instáveis ou mesmos propícios ao afundamento das sapatas (arenosos ou argilosos), verificar a necessidade de instalação de suportes temporários para estabilizar as sapatas do poste telescópico. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonômicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 13. Elevação do Poste Telescópico | 13.1. Com o poste na posição vertical, providenciar a elevação do conjunto poste mais cruzeta, através do guincho que pode ser operado por uma alavanca manual ou uma parafusadeira portátil, até a altura desejada para a realização da tarefa. Neste momento, atentar-se a posição da cruzeta e em caso de obstáculos, realizar um pequeno giro na base do poste com o objetivo de desviar-los (rede secundaria, telefonia etc.). | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível, risco de queda de objetos. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 14. Instalação dos cabos condutores junto a cruzeta auxiliar ou tipo C | 14.1. Instalar os condutores dentro dos colares de elevação com o auxilio do bastão de manobra, e no caso de rede compacta utilizar a cruzeta tipo C no cabo mensageiro. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível, risco de queda de objetos. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 15. Elevação da rede a altura desejada. | 15.1. Através do guincho, que pode ser operado por uma alavanca manual ou uma parafusadeira portátil, elevar a rede até a altura desejada, respeitando os limites dos postes sucessor e antecessor da rede. RESPEITAR A ALTURA MAXIMA DETERMINADA PELO FABRICANTE, certificada através de uma faixa vermelha existente nos segmentos. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível, risco de queda de objetos. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 16. Delimitação do equipamento | 16.1. Delimitar a área do conjunto, poste mais base e seus componentes, através de cones, fitas e/ou bandeirolas alertando a circulação do local de trabalho. | Risco de esmagamento; Prensagem; Riscos ergonómicos; risco de animais peçonhentos; risco de queda no mesmo nível. | Usar Capacete, óculos, luvas e Epis necessários para a realização da tarefa, com atenção especial a postura. |
| 17. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 17.1. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 18. Organizar o local de Trabalho | 18.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |

## 6.4	Passo a Passo após conclusão da atividade planejada – Reenergizar o Circuito Elétrico (BT e MT)

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1. Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1. Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos portas fusíveis; Queda do porta aterramento temporário. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade; 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto. | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança. |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo; 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante; 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou cesto aéreo conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1. Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa; 7.2. Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho; 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 12: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho; 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos. | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava. |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1. Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1. Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |

Nota 13: A utilização do poste telescópico visa a diminuição dos indicadores de continuidade em atendimento a ocorrências envolvendo postes de passagem quebrados e para atendimento às situações de risco a comunidade (vãos longos e baixo).

Nota 14: A aplicação do poste telescópico caracteriza-se como uma solução temporária e não substitui o padrão existente. Portanto, uma correção definitiva com à aplicação do padrão EQTL (postes duplos T ou fibra e cruzetas de concreto ou fibra) deverá ser realizada posteriormente.

Nota 15: Número mínimo de 2 colaboradores (eletricistas) para realizar à atividade de instalação do poste telescópico.

Nota 16: Em qualquer atividade operacional, os eletricistas devem estar minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, e caso a análise preliminar de riscos (APR) e os passos da tarefa apontem uma necessidade específica, deverão acrescentar a esses, os Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

# Não se aplica

# ITEM DE CONTROLE

# Item não se aplica (NA)

# Anexos

Item n ão se aplica (NA)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) |  | ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 29/11/2023 |  |  | Emissão Inicial |  | Midegarden Lavra Francisco Oliveira |

# APROVAÇÃO

## ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição