# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para o Reparo em condutor Primário que tenha Tentos Rompidos através de “Emenda Condutora a compressão (Luva de Emenda) e Emendas Automáticas”. Emenda reparo de condutor secundário Rede de Baixa Tensão desenergizada, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva Corporativa de Engenharia de Manutenção

Elabora os Planos de Manutenção de AT e RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial. Consolida os boletins de medição dos prestadores de serviço e envia para a gerência de Medição e Serviços para pagar o prestador.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

# DEFINIÇÕES

## Emenda condutora a compressão (Luva de Emenda).

A Emenda condutora a compressão (Luva de Emenda) é destinada a emenda dos cabos de alumínio CA e CAA. A Emenda utilizada para reparo de condutores que tenham tido tentos rompidos através da utilização do alicate de compressão hidráulico com as matrizes adequadas para cada bitola de cabo

## Emenda Automáticas.

A Emenda condutora automática é destinada a emenda dos cabos de alumínio CA e CAA. A Emenda utilizada para reparo de condutores que tenham tido tentos rompidos sem a necessidade utilização do alicate de compressão hidráulico com as seguintes características:

- Suporta no mínimo 95% da tensão de ruptura do cabo.

- Código de cor para correta identificação.

- Contém pasta anti-oxido na parte interna da garra que fica em contato com o condutor (componente) para evitar corrosão.

## Rede Primária

Parte de uma rede de distribuição que alimenta transformadores de distribuição e/ou pontos de entrega sob a mesma tensão primária nominal de 7,97kV, 13,8kV ou 34,5kV.

# REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT 00005 – EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT 00006 – EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves  no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais Necessários para Execução das Tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 eletricistas Com o auxílio de cesto aério ou escadas com ou não o auxílio de tripé de escadas em caso de emendas no meio do vão | De 60 a 80 minutos equipes em cesto aéreo ou escadas; 25 minutos Emenda Condutora a compressão (Luva de Emenda); 8 minutos Emendas Automáticas; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT; | Q/Nec |
|  |  | Esticadores; | Q/Nec |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Ferramenta para conector cunha | 1 |
|  |  | Arco de Serra | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | 1 |
|  |  | Escova de aço | 1 |
|  |  | Tesourão | 1 |
|  |  | Guincho portátil / Moitão | 1 |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão | 1 |
|  |  | Alicate de pressão pneumático / Alicate de compressão hidráulico | 1 |
|  |  | Fita Isolante | 1 |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

## Procedimentos a serem realizados antes das manobras na RD

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma. 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 03: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade – Eletricista; 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 06: Caso exista a necessidade de escalada. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 10. Comunicar com o COI para desligar o trecho de trabalho | 10.1 Solicitar ao COI autorização para desligar o trecho de trabalho. 10.2 A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 07: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. |  |  |
| 11. Desligar o trecho de trabalho. | 11.1 Proceder o desligamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. 11.2 Se possível o COI determinará a abertura conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 12. Realizar Teste de Ausência de Tensão na BT e AT, caso seja feito o desligamento da mesma também . | 12.1 Realizar teste de ausência de tensão nas Redes de BT e AT, caso seja feito o desligamento da mesma também, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 13. Instalar aterramentos temporários. | 13.1 Reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de BT e caso exista rede de MT envolvida no desligamento, instalar na rede de MT também. 13.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 14. Instalar placa de advertência | 14.1 Instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Emenda reparo de condutor secundário :

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo. | 1.1 Posicionar escada extensiva , veicular ou tripé de apoio, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; |
| 2. Subir na Escada ou Cesto Aéreo. | 2.1 Subir na escada, ou cesto aéreo, posicionando-se para a execução da tarefa, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 08: A Escada deve ser segurada pelo eletricista ajudante. Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada. Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Instalar conjunto de Içamento. | 3.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; |
| 4. Instalar Linha de Vida. | 4.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; |
| 5. Posicionar-se no ponto ideal para instalar a emenda de reparo. | 5.1 No caso de utilização de escada veicular, fixar-se à escada, passando o talabarte e prendendo-o no cinturão de segurança. 5.2 No caso de cesto aéreo fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. Nota 09: Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 6. Içar balde de lona. | 6.1 Içar balde de lona com os esticadores, guincho portátil e emenda condutora pré-formada. Nota 10: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 7. Instalar esticadores e guincho portátil no condutor. | 7.1 Instalar esticadores em ambas as extremidades do condutor avariado, deixando espaço suficiente para a aplicação do reparo / emenda; 7.2 Tracionar o guincho portátil; Nota 11: Avaliar as condições do condutor e atentar para a tensão e catenária do cabo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; Rompimento do condutor; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Limpar o Condutor. | 8.1 Com uma escova de aço, limpar toda a extensão do cabo onde será aplicada a Emenda Condutora. 8.2 Passar pasta anti-óxido nas regiões escovadas. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; Rompimento do condutor; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Aplicar a emenda condutora a compressão. | 9.1 Inserir as duas partes do condutor, a ser emendado, assegurando cada parte da ementa está apropriadamente dividia em um comprimento igual de condutor. 9.2 Utilizar o alicate de pressão pneumático, para comprimir a emenda a compressão, o bastante para garantir que o condutor está apropriadamente fixado e provendo o contato necessário. 9.3 Aplicar a segunda metade do subconjunto da emenda. 9.4 Aplicar pressão, utilizando o alicate de pressão pneumático, garantindo que a segunda porção do cabo está apropriadamente fixado na outra extremidade da emenda. Nota 12: Em caso de rede multiplexada após à aplicação da emenda, deverá ser instalado uma Manta de cobertura para cabo protegido e a fita isolante. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; Rompimento do condutor; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 10. Aplicar a emenda condutora automática . | 10.1 Aplicar fita isolante nas extremidades dos condutores que serão emendados para unir os tentos do mesmo e assim facilitar a aplicação da emenda. 10.2 Introduzir a primeira metade do cabo na emenda até o acionamento do pop-up para garantir a instalação esteja correta. 10.2 Introduzir a segunda metade do cabo na emenda até o acionamento do pop-up para garantir que a instalação esteja correta. 10.3 Aplicar no centro da emenda o movimento de tensionamento para acomodação dos condutores na emenda Nota 13: Em caso de rede multiplexada após à aplicação da emenda, deverá ser instalado uma Manta de cobertura para cabo protegido e a fita isolante. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; Rompimento do condutor; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 11. Remover guincho portátil e esticadores do condutor. | 11.1 Retirar os esticadores e o guincho portátil e colocar no balde de lona. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 12. Iniciar descida do cesto aéreo. | 12.1. Iniciar a descida com cautela do Cesto Aéreo, Conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda do balde; Queda de Ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada:

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 2. Retirar conjuntos de aterramento. | 2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 4. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 4.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo. 4.2 Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada. 4.3 A Escada deve estar segura pelo eletricista ajudante. 4.4 Se for de Cesto Aéreo utilizar os princípios conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 5.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 6. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 6.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 7.1 Comunicar com o COI. | 7.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa. 7.2 Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho. 7.3 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 14: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 8. Religar o trecho de trabalho. | 8.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho; 8.2. Proceder o religamento do trecho de trabalho seguindo orientações do COI; 8.3. Se possível o COI determinará a energização do trecho conforme POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 8.4. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Retirar placa de sinalização. | 9.1 Retirar placa de Sinalização de impedimento de Reenergização conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. |  |  |
| 10. Organizar o local de Trabalho. | 10.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |

Nota 15: A emenda pré-formada não faz mais parte do padrão da Equatorial Energia, ficando assim vedado a sua utilização apenas até zerar todo o estoque pressente nas Distribuidoras do grupo.

Nota 16: As emendas oriundas de arranjos técnicos vulgarmente conhecidos como (Pé de galinha, Mão de amigo, Encharruamento e etc.) não são padrão Equatorial, sendo assim devem ser substituídas pelas emendas homologadas descritas neste POP.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

Item Não Aplicável (N/A)

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# ANEXOS

Item Não Aplicável (N/A)

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27/12/2021 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 31/01/2024 | 6 | 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. | Midegarden Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduíno Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição