# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Troca de porta fusível ou elo usando a ferramenta BY PASS rede energizada”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisar os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Receber e criticar o cronograma de manutenção. Planejar e Realizar as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autorizar programação, bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

# DEFINIÇÕES

## Chave Fusível

É um dispositivo que protege os circuitos primários da linha de distribuição contra curto-circuito e sobre correntes, por ser uma forma barata de proteção é amplamente utilizado nas redes de distribuição tanto rural quanto urbana. Ele consiste basicamente de um elemento fusível colocado em um invólucro e os modelos fabricados variam tanto a corrente como a tensão, ou seja, variam de acordo com a demanda ou necessidade.

## Substituição de Porta Fusível ou elo fusível

Consiste na substituição de porta fusível ou elo fusível e a sua regulagem.

## By-pass para chave fusível

O by-pass temporário para chave fusível é utilizado para liberação do cartucho fusível, substituindo o elo sem a necessidade de desligar a rede elétrica. Sua operação é feita a distância com o auxílio de bastões de manobra.

## Instalação do by-pass de chave fusível

Consiste na tarefa de instalação do by-pass de chaves fusíveis para abertura da chave e retirada do porta fusível, possibilitando a substituição do elo fusível sem interrupção na rede.

## Retirada do by-pass de chave fusível

Consiste na tarefa de retirada do by-pass de chaves fusíveis após a instalação do porta fusível e fechamento da chave

# REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

NT.00007.EQTL - Padrão de Estruturas Especiais para Equipamentos;

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais necessários para execução das tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 colaboradores para equipes em cesto aéreo duplo ou escada; 2 colaboradores para equipes em cesto aéreo simples ou escada; | De 60 a 120 minutos equipes em cesto aéreo; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples. | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: |  |
|  |  | Escada extensível / veicular ou singela; | 1 |
|  |  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT; | Q/Nec |
|  |  | Detector de Ausência de Tensão; | 1 |
|  |  | Conjunto de Vara de manobra; | 1 |
|  |  | Conjunto de Içamento; | 1 |
|  |  | Alicate Volt Amperímetro; | 1 |
|  |  | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
|  |  | Balde de lona; | 1 |
|  |  | Bolsa de Lona para Luvas Isolantes; | 1 |
|  |  | Kit Primeiros Socorros; | 1 |
|  |  | Escova de aço | 1 |
|  |  | Chave de boca | 1 |
|  |  | Pasta anti-óxido | Q/Nec |
|  |  | Porta fusível | Q/Nec |
|  |  | Elo Fusível | Q/Nec |
|  |  | Dispositivo ou Suporte de By-pass; | Q/Nec |
|  |  | By-pass ou jumper isolado; | Q/Nec |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: |  |
|  |  | Capacete com jugular; | 1 |
|  |  | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
|  |  | Botina de segurança; | 1 par |
|  |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: |  |
|  |  | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
|  |  | Óculos de proteção; | 1 |
|  |  | Protetor solar | 1 |
|  |  | Luva de vaqueta; | 1 par |
|  |  | Balaclava | 1 |
|  |  | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
|  |  | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
|  |  | Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI’s serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos. |  |

## Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas; 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma; 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas; 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma; 1.5. Realização aprovação da programação junto ao COI - Chefe de turma. | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). | 3.1. O contato com POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI (Chefe de Turma). Nota 03: Esse teste é opcional. |  |  |
| 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada) – Eletricista/ encarregado de turma e motorista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista. | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e coletivo (EPC’s). Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Cones; Fitas ou correntes de sinalização; Placas de advertência; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras. |
| 6. Chegando ao local elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 7. Inspecionar Poste. | 7.1. Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 06: Caso exista a necessidade de escalada. |  | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 8. Preparar a execução do serviço. | 8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas; 8.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários; 8.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados; 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com EPIs necessários para a atividade | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura. |  | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |

## Passo a passo para troca do porta fusível ou elo usando a ferramenta by-pass

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo | 1.1. Posicionar escada singela, extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Ou posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar luvas de raspa; Usar óculos e capacete de segurança; Usar Balaclava; |
| 2. Instalar conjunto de Içamento | 2.1. Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. |  |  |
| 3. Instalar Linha de Vida | 3.1. Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. |  |  |
| 4. Subir na Escada ou Cesto Aéreo | 4.1. Subir na escada, ou cesto aéreo, posicionando-se para a execução da tarefa; 4.2 utilizar linha de vida. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; Usar balaclava. |
| 5. Içar balde de lona | 5.1 Içar balde de lona com By-Pass para chave fusível | Queda balde de lona; Queda das ferramentas; | Usar EPIs básicos; Ao içar o balde de lona o Eletricista Ajudante deve se certificar de que está bem amarrado na corda do conjunto; Manusear com atenção o içamento, desviando de obstáculos; |
| 6. Inspecionar a estrutura da chave | 6.1. Verificar se a estrutura oferece condições de operação com o by pass, ou seja: verificar os espaços entre chaves, verificar a fixação das chaves na cruzeta, e se não estão com mal contato, para isto, tocar as mesmas com o bastão; 6.2 Verificar se as chaves fusíveis têm o gancho para fixação do by-pass. Nota 07: Não havendo condições de instalar o By-pass, solicitar a substituição da chave e recusar a atividade. |  | A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Usar luvas de raspa; Usar óculos e capacete de segurança; Usar Balaclava; |
| 7. Comunicar com o COI | 7.1. Solicitar ao COI autorização para execução do serviço; 7.2 A comunicação com o COI POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI (chefe de turma). |  | Usar EPIs básicos; |
| 8. Instalar o By Pass | 8.1. Com uso de vara e cabeçote de manobra instalar by-pass na chave fusível mais próxima da do meio pela sua face externa; 8.2 Instalar o By-Pass, fixar primeiro na parte superior da chave e depois na parte inferior utilizando o bastão pega tudo (ambos próximos à porcelana); 8.3. Abrir a chave fusível e retirar o cartucho porta fusível entregando-o ao eletricista 2 (auxiliar) para realizar substituição do elo fusível; 8.4 Utilizar DAQC adaptado à vara de manobra. | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda da Escada/Eletricista | Usar EPI´s Básicos; Usar luvas isolantes com cobertura; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Usar dispositivo trava quedas; |
| 9. Instalar By-Pass estrutura tipo M | 9.1. Instalar o by pass na chave do lado da rua, entrando com by pass pelo lado de fora (rua); 9.2. Instalar o by pass na chave do lado da calçada, entrando com o by pass entre a chave da calçada e chave do meio; 9.3 Instalar o by-pass na chave do meio, entrando com o by-pass entre a chave da calçada e chave do meio. | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda da Escada/Eletricista | Usar EPI´s Básicos; Usar luvas isolantes com cobertura; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Usar dispositivo trava quedas; |
| 10. Instalar By-Pass estrutura tipo N | 10.1. Nas fases da calçada e da rua, entrar com o by-pass por fora das chaves; 10.2 Na fase do meio, avaliar a distância entre as chaves das fases mais próximas, verificando se é possível instalar o by-pass. | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda da Escada/Eletricista | Usar EPI´s Básicos; Usar luvas isolantes com cobertura; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Usar dispositivo trava queda; |
| 11. Instalar By-Pass estrutura tipo B | 11.1 Instalar o By-Pass na chave da fase da rua, entrando com By-Pass pelo lado de fora (rua); 11.2 Instalar o By-Pass na fase da calçada, entrar com By-Pass entre o poste e a chave do lado da calçada; 11.3. Na fase do meio, avaliar a distância entre as fases, verificando se é possível instalar o By-Pass. | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda da Escada/Eletricista; | Usar EPI´s Básicos; Usar luvas isolantes com cobertura; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Usar dispositivo trava quedas; |
| 12. Abrir a chave fusível retirar o porta fusível, ou elos substituí-los | 12.1. Após a instalação do by-pass, executar a abertura da chave (puxar o tubo fusível) até sua posição completamente aberta; 12.2. Desencaixar e descer a porta fusível com a vara de manobra utilizando o DAQC; 12.3. Substituir os Porta Fusíveis, ou elos, em solo. Instalando novos elos com a capacidade correta. | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, suportes, etc.) ou ferramentas; | Usar luvas de raspa; Usar óculos e capacete de segurança; Usar Balaclava; Utilizar a Linha de Vida; |
| 13. Instalar Porta Fusível | 13.1. Recolocar os porta fusíveis na base da chave; 13.2 Rearmar os porta fusíveis fechando com vara de manobra | Choque elétrico ou abertura de arco elétrico; Queda de materiais (chaves, suportes, etc.) ou ferramentas; | Usar luvas de raspa; Usar óculos e capacete de segurança; Usar Balaclava; Utilizar a Linha de Vida; |
| 14. Retirada do By Pass | 14.1. Após fechamento de cada porta fusível, retirar o By-Pass. “Retirar, primeiro, a parte de baixo da chave” | Queda da Escada/Eletricista | Usar luvas de raspa; Usar óculos e capacete de segurança; Usar Balaclava; Utilizar a Linha de Vida; |

## Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Descer Balde de Lona | 1.1. Descer Balde de Lona com ferramentas e aterramentos | Queda do balde | Usar EPIs básicos; Certificar-se que o balde está firmemente amarrado na corda do conjunto de içamento; |
| 2. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 2.1. O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Usar EPIs básicos; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; |
| 3. Desinstalar conjunto de içamento | 3.1. Desinstalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. | Lesão nas mãos | Usar EPIs básicos; Usar luvas de vaqueta; |
| 4. Desmontar todos os equipamentos. | 4.1. Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 5. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 5.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade.; 5.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI’s): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; |
| 6. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 6.1. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo. |  |  |
| 7. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | 7.1. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 8. Comunicar com o COI. | 8.1. Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa; 8.2 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava; |
| 9. Organizar o local de Trabalho. | 9.1. Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |

Nota 08:

- Utilizar a luva isolante de borracha adequada ao nível de tensão durante o processo de liberação e de reenergização da rede elétrica;

- A ferramenta By Pass deve sempre ser utilizada em caso de substituição de porta-fusíveis e elos (caso a chave ofereça condições de segurança)

- Verificar as condições de segurança para a execução da tarefa, principalmente com relação ao afastamento entre as fases. Em caso de condição insegura, solicitar autorização para a abertura das chaves com o loadbuster.

- Caso exista alguma condição insegura, reprogramar o serviço.

# ITEM DE CONTROLE

- Controle de índice de manutenção (IMP).

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 04/04/2022 |  | Emissão Inicial | Midegarden Lavra Eduardo Rogério |
| 01 | 16/11/2022 | 6 | 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. | Midegarden Lavra |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição